## Dashboard
TOZ EMME SISTEMI - GOSTERGE PANELI (DASHBOARD)
Toplam Hava Debisi |  | Ana Boru Capi | Gercek Hava Hizi
Toplam Basinc Kaybi |  | Secilen Filtre | Secilen Fan
Fan Motor Gucu |  | Yillik Enerji Tuketimi | Filtre Alani
BASINC KAYBI BILESENLERI
Bilesen | Deger (Pa)
Statik (Surtunme) Kaybi
Dinamik (Yerel) Kaybi
Filtre Basinc Kaybi
MAKINE BAZLI HAVA DEBISI DAGILIMI

## Makine Giris
MAKINE GIRIS SAYFASI
Proje Adi: |  |  | Tarih: |  |  | Hazirlayan:
No | Makine Adi | Makine Tipi | Makine Adedi | Emis Noktasi Sayisi | Emis Noktasi Capi (mm) | Makine Hava Debisi (m3/h) | Eszamanli Calisma K.(%) | Calisma Suresi (sa/gun) | Toplam Debi (m3/h) | Gunluk Tuketim (m3/gun) | Durum
1 | [6 empty] | 100 | 8
2 | [6 empty] | 100 | 8
3 | [6 empty] | 100 | 8
4 | [6 empty] | 100 | 8
5 | [6 empty] | 100 | 8
6 | [6 empty] | 100 | 8
7 | [6 empty] | 100 | 8
8 | [6 empty] | 100 | 8
9 | [6 empty] | 100 | 8
10 | [6 empty] | 100 | 8
11 | [6 empty] | 100 | 8
12 | [6 empty] | 100 | 8
13 | [6 empty] | 100 | 8
14 | [6 empty] | 100 | 8
15 | [6 empty] | 100 | 8
16 | [6 empty] | 100 | 8
17 | [6 empty] | 100 | 8
18 | [6 empty] | 100 | 8
19 | [6 empty] | 100 | 8
20 | [6 empty] | 100 | 8
TOPLAM

## Borulama Hesaplari
BORULAMA HESAPLARI
GIRIS VERILERI
Toplam Hava Debisi (m3/h)
Bransman (Dal Hatti) Uzunlugu (m) | 25 | Toplam Hava Debisi (m3/s)
45 derece Dirsek Sayisi (adet) | 4 | Gerekli Boru Kesit Alani (m2)
90 derece Dirsek Sayisi (adet) | 6 | Gerekli Boru Capi (mm)
T Baglanti Sayisi (adet) | 5 | Onerilen Standart Cap (mm)
Reduksiyon Sayisi (adet) | 3 | Secilen Borunun Kesit Alani (m2)
Boru Malzemesi | Galvanizli Sac | Gercek Hava Hizi (m/s)
Hedef Tasima Hizi (m/s) | 22 | Hava Yogunlugu (kg/m3)
Guvenlik Payi (%) | 15 | Surtunme Katsayisi - lambda
Toplam Hat Uzunlugu (m)
MALZEME SURTUNME KATSAYISI (lambda) |  | Statik (Surtunme) Basinc Kaybi (Pa)
Boru Malzemesi | Lambda | Yerel Direnc Katsayilari Toplami (sigma-zeta)
Galvanizli Sac | 0.02 | Dinamik (Yerel) Basinc Kaybi (Pa)
Paslanmaz Celik | 0.018 | Ara Toplam Basinc Kaybi (Pa)
Spiral Sac | 0.022 | Guvenlik Payi Eklenmis Toplam Basinc Kaybi (Pa)
PVC | 0.025 | TOPLAM SISTEM BASINC KAYBI (Pa)
Hiz Kontrolu / Uyari
YEREL DIRENC (ZETA) KATSAYILARI
Eleman | Zeta
45 derece Dirsek | 0.15
90 derece Dirsek | 0.3
T Baglanti | 1
Reduksiyon | 0.2

## Boru Capi Tablosu
STANDART BORU CAPI SECIM TABLOSU (mm)
Sistemde kullanilan standart spiral/duz dikiş boru capi serisi. Hesap sayfalari bu listeden bir ust standart capi otomatik secer (XLOOKUP, esit-veya-buyuk esleme).
Sira | Standart Cap (mm) | Kesit Alani (m2) | Tavsiye Edilen Hiz Araligi (m/s)
1 | 80 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
2 | 100 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
3 | 120 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
4 | 125 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
5 | 140 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
6 | 150 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
7 | 160 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
8 | 180 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
9 | 200 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
10 | 220 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
11 | 250 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
12 | 280 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
13 | 300 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
14 | 315 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
15 | 350 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
16 | 400 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
17 | 450 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
18 | 500 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
19 | 560 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
20 | 600 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
21 | 630 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
22 | 710 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)
23 | 800 |  | 18 - 28 m/s (ahsap tozu tasima)

## Filtre Secimi
FILTRE SECIMI
SISTEM GEREKSINIMI
Toplam Hava Debisi (m3/h)
Uygun Minimum Filtre Debisi (m3/h)
Uygun Filtre Bulundu mu?
SECILEN FILTRE OZELLIKLERI
Marka
Filtre Modeli (Urun Kodu)
Nominal Debi (m3/h)
Filtre Alani (m2)
Fan Gucu (kW)
Hava Tanki Hacmi (m3)
Temizlik Sistemi
Aciklama
MUHENDISLIK KONTROLU - FILTRE YUZEY HIZI (Air-to-Cloth Ratio)
Filtre Yuzey Hizi (m/s) = (Debi/3600)/Alan
Kontrol (Tavsiye: 0.020 - 0.045 m/s)
Filtre Basinc Kaybi (Pa) [Fan secimine eklenir]

## Fan Secimi
FAN SECIMI
SISTEM GEREKSINIMI
Toplam Hava Debisi (m3/h)
Borulama Basinc Kaybi (Pa)
Filtre Basinc Kaybi (Pa)
TOPLAM SISTEM BASINCI (Fan Secimi Icin) (Pa)
Uygun Minimum Fan Debisi (m3/h)
Uygun Fan Bulundu mu?
SECILEN FAN OZELLIKLERI
Marka
Fan Modeli (Urun Kodu)
Cap (mm)
Nominal Debi (m3/h)
Basinc Kapasitesi (Pa)
Veritabani Motor Gucu (kW)
Fan Devri (rpm)
Fan Verimi (%)
TEORIK MOTOR GUCU HESABI VE KONTROL
Teorik Motor Gucu (kW) = Q[m3/s] x dP[Pa] / (1000 x Verim)
Kontrol (Teorik <= Veritabani Motoru x 1.1)
ENERJI TUKETIMI
Sistem Calisma Suresi (saat/gun) | 8
Yillik Calisma Gunu (gun/yil) | 250
Motor Gucu (kW) [Kullanilan]
Enerji Tuketimi (kWh/gun)
Enerji Tuketimi (kWh/yil)

## Urun Veritabani
URUN VERITABANI - SMT Europe / Siloma / Saf Teknik
NOT: Asagidaki teknik degerler (debi, basinc, guc, alan) ilgili marka model serileri esas alinarak muhendislik tahmini olarak olusturulmustur. Kataloglarin genel urun sayfalarinda detayli teknik deger (m3/h, Pa, kW) yayinlanmadigindan, kesin teklif oncesi SMT Europe / Siloma / Saf Teknik yetkili satis/teknik servisinden guncel datasheet degerleri ile bu tablo dogrulanmalidir.
Marka | Urun Kodu | Urun Tipi | Cap (mm) | Debi (m3/h) | Basinc (Pa) | Motor Gucu (kW) | Filtre Alani (m2) | Fan Devri (rpm) | Fan Verimi (%) | Hava Tanki Hacmi (m3) | Temizlik Sistemi | Aciklama
Saf Teknik | SF-312 | Filtre |  | 3000 | 1444 | 2.2 | 33.3 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | SF-312 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | SF-315 | Filtre |  | 4500 | 1465 | 4 | 50 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | SF-315 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | SF-318 | Filtre |  | 6000 | 1487 | 5.5 | 66.7 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | SF-318 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | SF-321 | Filtre |  | 8000 | 1516 | 7.5 | 88.9 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | SF-321 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | SF-324 | Filtre |  | 10000 | 1545 | 7.5 | 111.1 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | SF-324 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | KP-12 | Filtre |  | 1200 | 1417 | 1.1 | 13.3 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | KP-12 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | KP-20 | Filtre |  | 2000 | 1429 | 1.5 | 22.2 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | KP-20 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | KP-30 | Filtre |  | 3000 | 1444 | 2.2 | 33.3 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | KP-30 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | KP-40 | Filtre |  | 4000 | 1458 | 3 | 44.4 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | KP-40 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | KP-50 | Filtre |  | 5000 | 1473 | 4 | 55.6 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | KP-50 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | KP-60 | Filtre |  | 6000 | 1487 | 5.5 | 66.7 |  |  | 0 | Mekanik Sarsma | KP-60 torba/kartus filtre unitesi - mekanik sarsma temizlikli
Saf Teknik | BB-1521 | Filtre |  | 15000 | 1618 | 15 | 109.6 |  |  | 0.7 | Jet Pulse (Basincli Hava) | BB-1521 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
Saf Teknik | BB-1524 | Filtre |  | 20000 | 1691 | 18.5 | 146.2 |  |  | 0.8 | Jet Pulse (Basincli Hava) | BB-1524 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
Saf Teknik | BB-1526 | Filtre |  | 26000 | 1778 | 22 | 190.1 |  |  | 0.9 | Jet Pulse (Basincli Hava) | BB-1526 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
Siloma | SPE-30000 | Filtre |  | 30000 | 1836 | 30 | 219.3 |  |  | 1.1 | Jet Pulse (Basincli Hava) | SPE-30000 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
Siloma | SPE-40000 | Filtre |  | 40000 | 1982 | 37 | 292.4 |  |  | 1.3 | Jet Pulse (Basincli Hava) | SPE-40000 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
Siloma | SPE-55000 | Filtre |  | 55000 | 2200 | 75 | 402 |  |  | 1.7 | Jet Pulse (Basincli Hava) | SPE-55000 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
SMT Europe | SNF-10 | Filtre |  | 4000 | 1458 | 3 | 37 |  |  | 0 | Titresimli (Vibrasyon) | SNF-10 torba/kartus filtre unitesi - titresimli (vibrasyon) temizlikli
SMT Europe | MS-15 | Filtre |  | 5000 | 1473 | 4 | 46.3 |  |  | 0 | Titresimli (Vibrasyon) | MS-15 torba/kartus filtre unitesi - titresimli (vibrasyon) temizlikli
SMT Europe | MS-25 | Filtre |  | 8000 | 1516 | 7.5 | 74.1 |  |  | 0 | Titresimli (Vibrasyon) | MS-25 torba/kartus filtre unitesi - titresimli (vibrasyon) temizlikli
SMT Europe | MSP-20 | Filtre |  | 7000 | 1502 | 5.5 | 51.2 |  |  | 0.5 | Jet Pulse (Basincli Hava) | MSP-20 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
SMT Europe | MSP-35 | Filtre |  | 12000 | 1575 | 11 | 87.7 |  |  | 0.6 | Jet Pulse (Basincli Hava) | MSP-35 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
SMT Europe | SWF-30 | Filtre |  | 10000 | 1545 | 7.5 | 73.1 |  |  | 0.6 | Jet Pulse (Basincli Hava) | SWF-30 torba/kartus filtre unitesi - jet pulse (basincli hava) temizlikli
Saf Teknik | SF-213 | Fan | 190 | 2000 | 1551 | 1.5 |  | 2900 | 66 |  | - | SF-213 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-214 | Fan | 230 | 3000 | 1577 | 2.2 |  | 2900 | 66 |  | - | SF-214 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-215 | Fan | 270 | 4000 | 1603 | 3 |  | 2900 | 66 |  | - | SF-215 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-216 | Fan | 310 | 5500 | 1641 | 4 |  | 2900 | 66 |  | - | SF-216 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-217 | Fan | 350 | 7000 | 1680 | 5.5 |  | 2900 | 67 |  | - | SF-217 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-218 | Fan | 400 | 9000 | 1731 | 7.5 |  | 1450 | 67 |  | - | SF-218 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-219 | Fan | 460 | 12000 | 1809 | 11 |  | 1450 | 68 |  | - | SF-219 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-2110 | Fan | 530 | 16000 | 1911 | 15 |  | 1450 | 69 |  | - | SF-2110 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-2111 | Fan | 590 | 20000 | 2014 | 18.5 |  | 1450 | 70 |  | - | SF-2111 radyal (santrifuj) transfer fani
Saf Teknik | SF-2112 | Fan | 680 | 26000 | 2169 | 22 |  | 1450 | 72 |  | - | SF-2112 radyal (santrifuj) transfer fani
Siloma | STF-218 | Fan | 400 | 9000 | 1731 | 7.5 |  | 1450 | 67 |  | - | STF-218 radyal (santrifuj) transfer fani
Siloma | STF-2110 | Fan | 530 | 16000 | 1911 | 15 |  | 1450 | 69 |  | - | STF-2110 radyal (santrifuj) transfer fani
Siloma | STF-2112 | Fan | 680 | 26000 | 2169 | 22 |  | 1450 | 72 |  | - | STF-2112 radyal (santrifuj) transfer fani
Siloma | STF-2115 | Fan | 790 | 35000 | 2400 | 37 |  | 1450 | 74 |  | - | STF-2115 radyal (santrifuj) transfer fani
SMT Europe | SMT-TF-10 | Fan | 300 | 5000 | 1629 | 4 |  | 2900 | 66 |  | - | SMT-TF-10 radyal (santrifuj) transfer fani
SMT Europe | SMT-TF-20 | Fan | 420 | 10000 | 1757 | 7.5 |  | 1450 | 68 |  | - | SMT-TF-20 radyal (santrifuj) transfer fani
SMT Europe | SMT-TF-30 | Fan | 560 | 18000 | 1963 | 15 |  | 1450 | 70 |  | - | SMT-TF-30 radyal (santrifuj) transfer fani

## Teklif Ozeti
TOZ EMME SISTEMI - TEKLIF OZETI
MUSTERI / PROJE BILGILERI
Musteri / Firma Adi: |  |  | Teklif No:
Proje: |  |  | Tarih:
Hazirlayan:
SISTEM OZETI
Toplam Hava Debisi (m3/h)
Ana Boru Capi (mm)
Gercek Hava Hizi (m/s)
Toplam Sistem Basinc Kaybi (Pa)
Secilen Filtre Modeli
Filtre Alani (m2)
Secilen Fan Modeli
Fan Motor Gucu (kW)
Tahmini Enerji Tuketimi (kWh/gun)
Tahmini Enerji Tuketimi (kWh/yil)
KULLANILAN EKIPMAN LISTESI (BOM)
No | Ekipman / Kalem | Ozellik | Miktar | Birim
1 | Ana Boru Hatti |  |  | m
2 | Bransman Hatlari |  |  | m
3 | 45 derece Dirsek |  |  | adet
4 | 90 derece Dirsek |  |  | adet
5 | T Baglanti |  |  | adet
6 | Reduksiyon |  |  | adet
7 | Filtre Unitesi |  | 1 | adet
8 | Fan (Aspirator) |  | 1 | adet
Bu teklif ozeti otomatik hesaplama araci ile olusturulmustur. Kesin fiyatlandirma ve teknik onay icin yetkili satis muhendisi ile gorusulmesi tavsiye edilir.